四川师大狮子山校区家属区45栋2单元主供水管、厨房排水管改造工程比选报价邀请函

- 一、项目概况

- 四川师范大学狮子山校区家属区45栋2单元原主供水管为铸铁管，现已出现锈蚀、漏水现象；2单元厨房主排水管经常堵塞，污水反渗至室内，需要对该单元主供水管和厨房排水管进行改造，欢迎有供水工程安装资质的承包人参与比选报价。

- 二、经费来源：住房维修基金

- 三、项目管理单位：四川师大置业发展有限公司

- 四、报价要求

- 1、管网施工要求：

- （1）将现有铸铁给水管改造为PPR管（要求加保温层，防冻和防晒雨淋），要求一户、一管、一表、两阀，给水管接通至业主室内（室内水管不作统一改造，但在报价清单中需单列出每户改造价格，如有业主需要改造，自行支付费用），业主室内两个阀门合并为一个，两个水表合并为一个。室内新增管道从天花板铺设至连接处，防止与电路干涉。

- （2）对2楼及以上的厨房排水管进行改造，同时对原排水管进行封堵。（在将厨房主排水管向外墙改动施工时需要拆除厨房靠窗的橱柜才能进行施工，在拆除橱柜后就无法恢复安装，所以厨房排水管施工完成后施工方不负责橱柜的恢复，由业主自行恢复，费用由业主自行承担。）

- （3）拆除原室内裸露部分主供水管，隐蔽部分作封闭处理，与地连接处须做好防水处理。

- （4）所有外墙的孔洞均需作防水封堵，防止外墙渗水。

- （5）户内、户外水管选用品牌参照报价清单。管材、管件、阀门、配件等选用同一品牌。

- （6）户外PPR水管外包保温层，每隔1.5米用304 U型不锈钢卡固定，螺丝材质为304不锈钢。

- （7）管材、配件质量符合厂家及国家标准，施工质量符合国家标准。

- 验收标准：按照《给排水管道工程施工及验收规范》、《给水管道安装工程质量验收标准》、《民用建筑消防设计规范》等相关规范执行。

- 工期：20天（自进场之日起算）。

- 五、报价须知

- 1、承包人自行前往现场进行踏堪。

- 2、报价需包含完成该工程的所有费用，接照报价清单分列各项目单价、材质、规格、品牌等。

- 3、工程中产生的垃圾由供应商自行负责运出学校。

- 4、发包人有权随时终止比选且不承担赔偿责任，发包人无义务解释比选的结果。

- 5、承包人无故不开工，发包人有权取消其中标资格并解除合同。

- 6、承包人如对比选文件有疑义，请拨打联系电话：84768582，18010671202（梁老师）13688378160（苟老师）13308187556（蔡老师）。

- 7、无论比选结果如何，承包方在比选过程中所产生的一切费用，发包人均不承担。

- 8、严格按照比选文件中规定的品牌管材、管件报价，不同品牌有价差的可以分别报价，如果没有价差的可以统一报价，由发包人选定品牌。

- 六、比选

- 1、比选文件的组成（要求：所有资料须加盖承包方鲜章）：

- 关于资格的申明函（格式见附件一）；

- 有效的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本；或三证合一的营业执照原件和复印件（要求：加盖单位鲜章）；

- 安全生产许可证复印件（要求：加盖单位鲜章）；

- 法定代表人授权委托书原件（格式见附件二）,法定代表人（负责人）和代理人身份证复印件；

- 单位和法定代表人无违法违纪的承诺函（格式见附件三）；

- 安全生产承诺书（格式见附件四）；

- 比选报价清单（格式见附件五）；

- 售后服务承诺书；

- 比选文件须用文件袋密封，封口加盖单位鲜章。封面注明比选单位、比选联系人及联系方式。

- 比选文件递交时间：2021年12月28日（下周三）上午10：00之前，递交地点：四川师大桂苑小区内家委会办公室。联系电话：84768582，18010671202（梁老师）13688378160（苟老师）13308187556（蔡老师）。

- 四川师范大学家属委员会             四川师大置业发展有限公司

- 2021年12月24日

- 附件1

- 关于资格的声明函

- 致：（发包方）

- 关于贵方   年   月   日                项目的报价邀请，本签字人愿意参加报价，提供响应文件，本签字人确认响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

- 供应商名称：（全称并加盖公章）

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期：

- 附件2

- 法定代表人（负责人）授权委托书

- 致：（发包方）

- （承包方）法定代表人       授权      （授权代表姓名）为授权代表，代表本公司参加贵司组织的            项目比价活动，全权代表本公司处理响应过程的一切事宜，包括但不限于：响应、参与磋商、报价、签约等。授权代表在比价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。授权代表无转委托权。

- 特此授权！本授权书自出具之日起生效。

- 法定代表人：      性别：        身份证号：

- 授权代表：        性别：        身份证号：

- 单位：            部门：        职务：

- 详细通讯地址：

- 邮政编码:                电话：

- 供应商名称：（全称并加盖公章）

- 法定代表人（签字或盖章）：

- 授权代表（签字或盖章）：

- 日期：

- 附：法定代表人和被授权人(授权代表)身份证件复印件或扫描件（复印正反两面并加盖公章）。

- 附件3

无违法违纪的承诺函

- 我公司承诺在过去三年内没有任何违法违纪记录。若在本次报价比选过程中，被查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，不满足资格预审文件的要求，招标人有权取消我公司的投标及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次招标带来的一切后果（包括经济损失）。

- 特此承诺

- 法定代表人（签字或盖章）：

- 投标人全称（盖章）：

- 日期：       年       月      日

附件4

安全生产承诺书

致：（发包方）

为保证四川师大狮子山校区家属区45栋2单元主供水管及厨房排水管改造工程安全顺利完成，我公司已经制定安全管理制度并采取充分有效的安全保障措施，我公司向发包方及业主承诺在施工安装的全过程中如发生安全责任事故，相关的法律、经济责任均由我公司承担，与发包方及业主无关。如因我公司、我公司员工及我公司的配套方及其员工在施工过程中给发包方及业主造成的人身伤害及财产损失，均由我公司承担全部赔偿责任。

特此承诺。

承包方：（全称、盖单）

法定代表人：（签字）

2021年12月   日

附件5

| 比选报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 热熔DN100PE给水管 | 1.名称：热熔PE给水管 2.介质：给水 3.材质、规格：PE给水管 DN100*1.6MPa 4.连接形式：热熔连接含管件及安装的相应配件 5.其它：满足设计及规范要求 | m | 6 |  |  |  |
| 2 | PE63给水管 | 1.名称：热熔PE63给水管 2.介质：给水 3.材质、规格：PE给水管 DN63*1.6MPa 4.连接形式：热熔连接含管件及安装的相应配件 5.其它：满足设计及规范要求 | M | 6 |  |  |  |
| 3 | DN32PPR给水管 | 1.名称：热熔PPR32给水管 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR给水管 DN32*1.6MPa 4.连接形式：热熔连接含管件及安装的相应配件 5.其它：满足设计及规范要求 | M | 340 |  |  | 金德、日丰、伟星 |
| 4 | DN32PPR给水管保温层 | 1.名称：DN32PPR给水管保温层 2.材质：橡塑 3.规格：厚度1公分 4.其它：满足设计及规范要求 | M | 170 |  |  |  |
| 5 | DN100热熔PE法兰 | 1.名称：热熔PE法兰 2.介质：给水 3.材质、规格：PE-DN100*1.6MPa 4.连接形式：热熔及螺栓连接 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2 |  |  | 金德、日丰、伟星 |
| 6 | DN100铸铁分水器 | 1.名称：铸铁分水器 2.介质：给水 3.材质、规格： DN100*1.6MPa 4.连接形式：螺栓连接 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 截止阀 | 1.名称：截止阀 2.介质：给水 3.材质、规格：铜芯 DN32*1.6MPa 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 28 |  |  |  |
| 8 | DN25水表 | 1.名称：DN25水表 2.介质：给水 3.材质、规格：铜芯 DN25*1.6MPa 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计及规范要求 | 套 | 14 |  |  | 锦城、蜀水、日月 |
| 9 | 球墨铸铁闸阀 | 1.名称：球墨铸铁软密封闸阀 2.材质：球墨铸铁 3.规格、压力等级： DN100*1.6MPa 4.连接形式：螺纹连接 5.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 1 |  |  | 上海冠龙、自贡贡阀 |
| 10 | DN100PVC排水管 | 1.安装部位：室外 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC实壁排水管 DN100 4.其它：满足规范及排水需求 | M | 30 |  |  | 多联、川路 |
| 11 | DN50PVC排水管 | 1.安装部位：室外内 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC实壁排水管 DN50 4.其它：满足规范及排水需求 | M | 18 |  |  | 多联、川路 |
| 12 | 新旧管道连接（DN32） | 1.名称：新旧管道连接 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR给水管 DN32*1.6MPa及原铸铁水管 4.连接形式：综合 5.其它：满足设计及规范要求 | 处 | 28 |  |  |  |
| 13 | 新旧管道连接（DN100） | 1.名称：新旧管道连接 2.介质：给水 3.材质、规格：PE给水管 DN100*1.6MPa及原铸铁水管 4.连接形式：综合 5.其它：满足设计及规范要求 | 处 | 1 |  |  |  |
| 14 | 不锈钢水表箱 | 1.名称：不锈钢水表箱 2.材质、规格：不锈钢，1000*350*500 3.安装形式：综合 4.其它：满足设计及规范要求 | 套 | 2 |  |  |  |
| 15 | 拆除安装铝扣板 | 施工需要，拆除后在施工完成利旧安装恢复 | ㎡ | 75 |  |  |  |
| 16 | 机械开孔 | 1.名称：机械开孔 2.规格：32MM-120MM穿墙孔 3.基层类型：砖墙 4.其它：满足现场实际使用需求 | 个 | 54 |  |  |  |
| 17 | 零星挖土方找主水管 | 1.土壤类别：土壤类别综合 2.基础类型：各种类型综合，沟槽、基坑、一般土方 3.挖土深度：综合） 4.开挖方式：人工开挖 5.其他满足设计及相关规范要求 | 项 | 1 |  |  |  |
| 18 | 土方回填 | 1.土壤类别：土壤类别综合 2.基础类型：各种类型综合，沟槽、基坑、一般土方 3.回填深度：综合 4.开挖方式：人工回填 5.其他满足设计及相关规范要求 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | c20砼地面100mm厚 | 1.混凝土种类:商品砼或自拌砼 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土拌合料要求:满足设计及现行施工验收规范要求 | ㎡ | 10 |  |  |  |
| 20 | 拆除水表 | 1.名称：拆除水表 2.拆除方式：人工拆除 3.其它：满足设计及规范要求 | 套 | 28 |  |  |  |
| 21 | 外脚手架 | 1.外脚手架费用包干，具体搭设方式及采用提升机械等由施工单位综合考虑 2.其余满足甲方要求 | 项 | 1 |  |  |  |
| 22 | 砖砌水表井 | 1.名称：砖砌水表井 2.材料：M7.5水泥砂浆砖砌体 厚度120MM、高分子复合井盖 3.井深、尺寸：井规格根据现场综合考虑 4.垫层、基础：100mm厚混凝土垫层C15。 | 座 | 1 |  |  |  |
| 23 | 水表箱雨棚 | 1.名称：水表箱雨棚 2.材料：骨架20MM*20MM矩管焊接，面层0.375彩钢板压槽蓝白色 3.规格：宽度600MM，长度规格根据现场综合考虑 | 个 | 2 |  |  |  |
| 24 | 外运建渣 | 1.名称：建渣外运 2.类别：外运至政府指定地点 | 项 | 1 |  |  |  |
| 25 | 暂列金 | 如有发生签证使用 | 项 | 1 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 备注：1、本清单报价包含完成户外管道、户内原有管道的连接等工程所有费用，如果项目清单未列出的项目，各承包人自行在表格末依次添加，并作详细说明； 2、根据每户实际情况，如果户内分支管道需要重新安装改管需另行支付费用，单价为DN25管 元/米，DN20管 元/米 (本单价包含室内改管所有费用，但是不包含墙砖拆除及恢复费用)，不包含在本清单内。 3、承包方须在备注栏注明所用材质品牌。 4、在将厨房主排水管向外墙改动施工时需要拆除厨房靠窗的橱柜才能进行施工，在拆除橱柜后就无法恢复安装，所以厨房排水管施工完成后施工方不负责橱柜的恢复，由业主自行恢复，费用由业主自行承担。 |  |  |  |  |  |  |  |